## DEF
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2020/2021
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Inizio | Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2020-05-01 | PROVE MISURA PRESSIONE STATICA DI FONDO POZZO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 1 | 0%
| ISPEZIONE MECCANICA COMPRESSORI GAS |  | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 5 | 100%
| ISPEZIONE STRUMENTAZIONE COMPRESSORI GAS |  | 2020-05-26 | 2020-05-29 | 5 | 100%
2020-06-01 | ISPEZIONE STRUMENTAZIONE COMPRESSORI GAS |  | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 4 | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 4 | 100%
2020-07-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG) |  | Da confermare
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESSORI ARIA | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 5 | 100%
2020-08-01 | PROVE MISURA PRESSIONE STATICA DI FONDO POZZO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 | 0%
2020-09-01 | INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE (CLUSTER A&B) | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 30 | 0%
2020-10-01 | INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE (CLUSTER A&B) | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 31 | 0%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI MT | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 7 | 0%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRASFORMATORE COMPRESSORE DI RECUPERO |  |  |  | 0.5 | 100%
| MANUTENZIONE SISTEMA CONTROLLO ARIA E AZOTO |  |  |  | 2 | 100%
| MANUTENZIONE VALVOLE TESTA POZZO |  |  |  | 6 | 100%
| MANUTENZIONE STRUMENTI SU LINEE METANOLO |  |  |  | 1 | 100%
| MANUTENZIONE RISCALDATORI FUEL GAS |  |  |  | 1 | 100%
| MANUTENZIONE SISTEMI ELETTRICI COMPRESSORI |  |  |  | 1 | 0%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRASFORMATORI COMPRESSORI |  |  |  | 4 | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE QUADRI BT |  |  |  | 2 | 100%
| SISTEMA DI CONTROLLO COMPRESSORI GAS |  |  |  | 4 | 100%
| MANUTENZIONE DCS E SISTEMA DI PROTEZIONE F&G |  |  |  | 6 | 50%
| MANUTENZIONE CABINA DI MISURA FISCALE E STRUMENTI E PLC |  |  |  | 7 | 100%
| SISTEMA DI SICUREZZA PER SOVRAPRESSIONE (HIPPS) |  |  |  | 1 | 0%
| MANUTENZIONE VALVOLE XV |  |  |  | 4 | 0%
| MANUTENZIONE VALVOLE SDV |  |  |  | 4 | 0%
| MANUTENZIONE VALVOLE BDV |  |  |  | 4 | 0%
| ISPEZIONE E PULIZIA SBARRE AT |  |  |  | 1 | 0%
| ISPEZIONE INTERRUTTORI AT |  |  |  | 1 | 0%
| ISPEZIONE SEZIONATORI AT |  |  |  | 1 | 0%
| MAUTENZIONE IMPIANTO LUCE |  |  |  | 0.5 | 100%
| MANUTENZIONE QUADRI MT A |  |  |  | 2 | 100%
| MANUTENZIONE QUADRI MT B |  |  |  | 2 | 100%
| MANUTENZIONE TRASFORMATORE AT/MT |  |  |  | 2 | 100%
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE PLC IMPIANTO DISIDRATAZIONE (TEG) |  |  |  | 3 | 100%
| CONTROLLO VALVOLE REGOLAZIONE PORTATA POZZI |  |  |  | 2 | 100%
2020-11-01 | INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE (CLUSTER A&B) | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 30 | 0%
| ISPEZIONE INVERTER COMPRESSORI GAS | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 5 | 100%
| ISPEZIONE ECCITATRICI MOTORI COMPRESSORI GAS |  |  |  | 4 | 100%
| ISPEZIONE QUADRO CONTROLLO ECCITATRICI MOTORI COMPRESSORI GAS |  |  |  | 1 | 0%
| ISPEZIONE MOTORI COMPRESSORI GAS |  |  |  | 4 | 100%
| ISPEZIONE MECCANICA COMPRESSORI GAS |  |  |  | 5 | 100%
2020-12-01 | INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRODUZIONE (CLUSTER B) | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 30 | 100%
| MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 8 | 100%
2021-01-01 | MANUTENZIONE MOTORI AUSILIARI COMPRESSORI | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 8 | 100%
2021-02-01 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE COMPRESSORE DI RECUPERO | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 5 | 100%
2021-03-01 | SOSTITUZIONE OLIO LUBRIFICANTE COMPRESSORI GAS | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 12 | 100%

## Foglio1
PIANO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ANNUALE 2020/2021
Mese | Descrizione attività di manutenzione | Tipologia di intervento | Inizio | Fine | Giorni di indisponibilità | Capacità disponibile (espressa come percentuale della capacità disponibile ad inizio anno termico e della capacità conferita)
2020-05-01 | SITE SURVAY INSPECTION COMPRESSORI C-610, C-620, C-630, C-640 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 5 | 25%
| Strumenti GE compressori gas manutenzione periodica |  |  |  | 9 | 25%
| MANUTENZIONE E RIPRISTINO TRAFILAMANTO BOILER TRENO 3 TEG |  |  |  | 5 | 25%
| MANUTENZIONE E RIPRISTINO TRAFILAMANTO BOILER TRENO 1 TEG |  |  |  | 5 | 25%
| MANUTENZIONE E RIPRISTINO TRAFILAMANTO BOILER TRENO 32 TEG |  |  |  | 5 | 25%
| PROVE MISURA PRESSIONE STATICA DI FONDO POZZO |  |  |  | 1 | 0%
2020-06-01 | Manutenzione trasformatore N-602-A (Linea A N-600) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 1 | 0%
| Manutenzione trasformatore N-602-B (Linea B N-600) |  |  |  | 1 | 0%
| Manutenzione trasformatore N-020-01 (Linea A N-200) |  |  |  | 1 | 0%
| Manutenzione trasformatore N-020-02 (Linea B N-200) |  |  |  | 1 | 0%
2020-07-01 | MANUTENZIONE SERVICE 8000H COMPRESSORI ARIA STRUMENTI A-815, A-825, A-835 |  | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 5 | 25%
2020-08-01 | PROVE MISURA PRESSIONE STATICA DI FONDO POZZO | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 1 | 0%
2020-09-01 | WATER DISPOSAL WORKS | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 30 | 0%
2020-10-01 | Manutenzione sbarra A quadro N-100 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 1 | 100%
| Manutenzione sbarra B quadro N-100 |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione sbarra A quadro N-700 (riscaldatori) |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione sbarra B quadro N-700 (riscaldatori + compres. Recupero) |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione Trasformatore compressore di recupero A-702 |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione sbarra A quadro N-200 |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione sbarra B quadro N-200 |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione sbarra C quadro N-200 |  |  |  | 0.5 | 100%
| Plc azoto + Hmi verifica funzionalità |  |  |  | 1 | 0%
| Valvole SDV - XV teste pozzo manutenzione e verifica segnali |  |  |  | 6 | 17%
| Misuratore di portata metanolo manutenzione e verifica segnali |  |  |  | 0.5 | 0%
| valvola regolazione metanolo manutenzione e verifica segnali |  |  |  | 0.5 | 0%
| Riscaldatori fuel gas manutenzione e verifica segnali |  |  |  | 1 | 0%
| Manutenzione sbarre quadro N-150 |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione trasformatore N-610-1 |  |  |  | 1 | 25%
| Manutenzione trasformatore N-620-1 |  |  |  | 1 | 25%
| Manutenzione trasformatore N-630-1 |  |  |  | 1 | 25%
| Manutenzione trasformatore N-640-1 |  |  |  | 1 | 25%
| Manutenzione sbarra A quadro N-600 |  |  |  | 1 | 50%
| Manutenzione sbarra B quadro N-600 |  |  |  | 1 | 50%
| PLC e HMI GE compressori gas controllo connessioni e diagnostica |  |  |  | 4 | 25%
| PlC GE compressori aria strumenti + HMI verifica funzionalità |  |  |  | 1 | 0%
| Yokogawa DCS e Prosafe aggiornamento software e firmware |  |  |  | 6 | 100%
| Yokogawa UGS aggiornamento software e firmware |  |  |  | 1 | 100%
| Yokogawa rete controllo funzionalità e storici diagnostica |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione e calibrazione strumenti cabina metering (Socrate) |  |  |  | 5 | 100%
| HMI cabina analisi verifica funzionalità |  |  |  | 1 | 100%
| Emerson DCS HIPPS controllo hardware |  |  |  | 1 | 100%
| Unità (valvole sensori) Hipps movimentazione e controllo sensori |  |  |  | 3 | 100%
| Strumenti fiscali di misura controllo e calibrazione misure |  |  |  | 1 | 100%
| Movimentazione, manutenzione e controllo feedback 90-XV…..... |  |  |  | 4 | 100%
| Movimentazione, manutenzione e controllo feedback 90-SVD…... |  |  |  | 4 | 100%
| Movimentazione, manutenzione e controllo feedback 90-BDV….. |  |  |  | 4 | 100%
| PLC Siemens S7 cabina analisi controllo elettrico e funzionale |  |  |  | 1 | 100%
| Plc compressore recupero + HMI verifica funzionalità |  |  |  | 1 | 100%
| Pulizia isolatori portanti sbarre 132 KV (comporta fuori servizio totale sottostazione) |  |  |  | 1 | 100%
| Ispezione e controllo interruttore 152TRA e 152TRB |  |  |  | 1 | 100%
| Ispezione e controllo sezionatore 189L e 152L |  |  |  | 1 | 100%
| Manutenzione impianto luce perimetrale con piattaforma elevabile sottostazione |  |  |  | 0.5 | 100%
| Manutenzione scomparti QMT-20KV |  |  |  | 2 | 0%
| Manutenzione sbarra "A" quadro QMT-20KV sottostazione |  |  |  | 1 | 0%
| Manutenzione sbarra "B" quadro QMT-20KV sottostazione |  |  |  | 1 | 0%
| Manutenzione trasformatore TRA Sottostazione |  |  |  | 1 | 0%
| Manutenzione trasformatore TRB Sottostazione |  |  |  | 1 | 0%
| PLC Siemens Tia Portal BMS backup pulizia e verifiche elettriche |  |  |  | 3 | 33%
| Controllo FV teste pozzo manutenzione e verifica segnali |  |  |  | 2 | 17%
| WATER DISPOSAL WORKS | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO |  |  | 31 | 0%
2020-11-01 | Ispezione Inverter VFDA NIDEC (BHGE) | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 2.5 | 0%
| Ispezione Inverter VFDB NIDEC (BHGE) |  |  |  | 2.5 | 0%
| Ispezione Eccitatrice #1 NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 25%
| Ispezione Eccitatrice #2 NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 25%
| Ispezione Eccitatrice #3 NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 25%
| Ispezione Eccitatrice #4 NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 25%
| Ispezione Quadro N-151 NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 100%
| Ispezione L1 Motore M-610-A NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 25%
| Ispezione L1 Motore M-620-A NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 25%
| Ispezione L1 Motore M-630-A NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 25%
| Ispezione L1 Motore M-640-A NIDEC (BHGE) |  |  |  | 1 | 25%
| SITE SURVAY INSPECTION COMPRESSORI C-610, C-620, C-630, C-640 |  |  |  | 5 | 25%
| WATER DISPOSAL WORKS | INTERVENTI DI REGIMAZIONE, POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO |  |  | 30 | 0%
2020-12-01 | Manutenzione motori servizi compressore C610 | VERIFICHE FUNZIONALI SUGLI IMPIANTI | LE DATE DI INIZIO E FINE SARANNO COMUNICATE NEI SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE PIANO |  | 4 | 25%
| Manutenzione motori servizi compressore C620 |  |  |  | 4 | 25%